ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ДЖИ ДИНАМИКА»

Схема теплоснабжения муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской области на период до 2029 года.

(актуализация на 2017 год)

|  | Общество с ограниченной ответственностью «Джи Динамика» 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.41, лит.А, офис 630 тел./факс (812)33-55-140 ИНН/КПП 7804481441/780401001 ОГРН 1127847145370 |  |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

ЗАТО Александровск

от " 20 " июля 2016г. № 1449

Схема теплоснабжения муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской области на период до 2029 года

(актуализация на 2017 год)

| Генеральный директор | А.С. Ложкин |
| --- | --- |
| Начальник технического отдела | И.А.Николаев |
| Главный инженер проекта | Д.В. Вершинин |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| I | Схема теплоснабжения |
| --- | --- |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа. |
| Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |
| Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя |
| Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них |
| Раздел 6. Перспективные топливные балансы |
| Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |
| Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации |
| Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии |
| Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям |
| II | Обосновывающие материалы |

# ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	1

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа.	5

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	9

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.	12

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	16

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.	22

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.	25

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.	29

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	31

Раздел 9. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.	33

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа.

## Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

В соответствии с данными генеральных планов, жилищный фонд, размещаемый на территории населённых пунктов ЗАТО Александровск, составлял порядка 1,1 млн. м2 общей площади, в том числе эксплуатируемый – порядка 1 млн. м2.

В соответствии с материалами разработанных генеральных планов, а также намеченными мероприятиями Программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск на 2010-2017 гг., объём нового строительства составит 138,1 тыс. м2 общей площади на первую очередь (2017-2022 гг.), 338,1 тыс. м2 – на расчетный срок (2022-2029гг.).

Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 1.                      Таблица 1

|  | Показатели | Един. измер. | Современное состояние | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Территория |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах МО ЗАТО Александровск | га % | 52160 100,0 | 52160 100,0 | 52160 100,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 1699 3,3 | 1699 3,3 | 1699 3,3 |
| 1.1.2 | Земли населенных пунктов, в том числе: |  | 5440 10,4 | 6589 12,6 | 6589 12,6 |
|  | городских |  | 4928 9,4 | 4928 9,4 | 4928 9,4 |
|  | сельских |  | 512 1,0 | 512 1,0 | 512 1,0 |
| 1.1.3 | Земли промышленности, транспорта, обороны и безопасности, специального назначения и т. д. |  | 7871 15,1 | 7871 15,1 | 7871 15,1 |
| 1.1.4 | Земли лесного фонда |  | 8995 17,2 | 8995 17,2 | 8995 17,2 |
| 1.1.5 | Земли запаса |  | 28155 54,0 | 28155 54,0 | 28155 54,0 |
| 2. Жилищный фонд (по материалам генеральных планов населённых пунктов) |
| 2.1. | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 общ. пл. | 1131,9 |  |  |
|  | в том числе эксплуатируемый жилищный фонд |  | 1016,5 | 1109,0 | 1264,0 |
| 2.2 | Новое строительство |  | - | 138,1 | 338,2 |

Суммарные тепловые нагрузки представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование источника | Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал/час | Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/час | Потребление тепловой энергии на вентиляцию, Гкал/час | Суммарная подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| н. п Оленья Губа |
| Блочно-модульная котельная | 2,377 | 0,838 | - | 3,215 |
| г. Гаджиево |
| ТЦ-640 | 21,5794 | 8,379 | 0,547 | 30,5054 |
| г. Полярный |
| ТЦ-302 | 39,686 | 11,118 | 1,430 | 52,2340 |
| г. Снежногорск |
| Котельная №2 | 32,6429 | 8,694 | 2,059 | 43,3959 |

## 1.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов по объектам территориального деления.

### 1.2.1. н.п. Оленья Губа.

В таблице 3 представлены мероприятия, запланированные на 1 очередь (2017-2022 гг.) и расчетный срок (2023-2029 гг.) генеральным планом.

Таблица 3

| № п/п | Мероприятия | Площадь, тыс. м2 | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство детского сада на 160 мест |  | 1-ая очередь |
| 2. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и баней-сауной |  | 1-ая очередь |
| 3. | Строительство культурно- развлекательного центра |  | Расчётный срок |
| 4. | Новое строительство и ввод в эксплуатацию временно законсервированных домов и подъездов | 9 | 1-ая очередь |
| 5. | Новое строительство и ввод в эксплуатацию временно законсервированных домов и подъездов | 20 | Расчетный срок |

По данным, представленным отделом архитектуры и градостроительства, по факту на период с 2017 по 2029 гг. будут реализовываться мероприятия по строительству, представленные в таблице 8.

### 1.2.2. г. Гаджиево.

По данным, предоставленным отделом архитектуры и градостроительства, из всех мероприятий, запланированных генеральным планом, по факту на 1 очередь и расчетный срок (с 2017 до 2029 гг.) будут реализовываться мероприятия, представленные в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Мероприятия | Площадь, тыс. м2 | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство детского сада на 300 мест. |  | 1-ая очередь |
| 2. | Строительство межшкольного учебного комбината (пристройка к дому № 74) |  | Расчётный срок |
|  | Строительство здания детского сада на 150 на месте законсервированного здания № 43 |  | 1-ая очередь – расчётный срок |
|  | Формирование больничного городка со строительством госпиталя, станции скорой помощи, реабилитационно-диагностического центра. Строительство двухэтажного тёплого перехода между основными зданиями больничного городка |  | 1-ая очередь |
| 2. | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с сауной на месте законсервированных дома № 51 |  | 1-ая очередь |
|  | Строительство молодёжного спортивно-досугового центра |  | Расчётный срок |
|  | Строительство плавательного бассейна |  | 1-ая очередь |
|  | Строительство стадиона с трибунами |  | Расчётный срок |
|  | Строительство базы отдыха с баней в районе дома №112 |  | 1-ая очередь |
|  | Строительство многофункционального торгово-развлекательного центра |  | Расчётный срок |
|  | Строительство кафе |  | Расчётный срок |
|  | Строительство гостиницы-общежития |  | 1-ая очередь |
|  | Строительство Дома быта |  | 1-ая очередь |
|  | Строительство прачечной-химчистки |  | Расчётный срок |
|  | Строительство нового здания ветлечебницы |  | 1-ая очередь |
| 3. | Строительство 6ти. многоквартирных домов. |  | 1-ая очередь |
| 4. | Новое строительство и ввод в эксплуатацию временно законсервированных домов и подъездов 60-70 тыс. м2 | 60-70 | 1-ая очередь |
| 5. | Новое строительство и ввод в эксплуатацию временно законсервированных домов и подъездов 90-100 тыс. м2 | 90-100 | Расчётный срок |

### 1.2.3. г. Полярный.

В таблице 5 представлены мероприятия, запланированные на 1 очередь и расчетный срок генеральным планом.                                                                                                                     Таблица 5

| № п/п | Мероприятия | Площадь, тыс. м2 | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство нового детского сада на 300 мест |  | 1ая очередь. |
| 2. | Строительство нового крытого катка с искусственным льдом |  | 1ая очередь. |
| 3. | Новое строительство | 20,6 | Расчётный срок |
| 4. | Ввод в эксплуатацию временно законсервированных домов и подъездов | 3,46 | 1ая очередь. |
| 5. | Ввод в эксплуатацию временно законсервированных домов и подъездов | 14,038 | Расчётный срок |

По факту на период с 2017 по 2029 гг. будут реализовываться мероприятия по строительству, согласно данных, представленных отделом архитектуры и градостроительства  в таблице 11.

### 1.2.4. г. Снежногорск.

В таблицах 6 и 7 представлены объёмы перспективной застройки, предусмотренные генеральным планом муниципального образования ЗАТО Александровск  Мурманской области.

Таблица 6

| № п/п | Жилищное строительство | Площадь, тыс. м2 | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Новое строительство и ввод в эксплуатацию временно законсервированных домов и подъездов | 62,7 | 1-ая очередь |
| 2. | Новое строительство и ввод в эксплуатацию временно законсервированных домов и подъездов | 65,0 | Расчётный срок |

Таблица 7

| № п/п | Общественно-деловая и застройка объектами спортивного назначения | Площадь, тыс. м2 | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство нового детского сада на 150 мест |  | Расчётный срок |
| 2. | Строительство спортивного горнолыжного комплекса ДЮСШ | 50,0 | 1-ая очередь |
| 3. | Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа), общая площадь спортивных залов | 0,5 | Расчётный срок |
| 4. | Строительство крытого хоккейного корта | 2,772 | 1-ая очередь |
| 5. | Строительство нового молодёжного спортивно-развлекательного центра, включающего в себя боулинг, бильярд, крытые теннисные корты, зал для брейкданса, дискотека, кафе, магазины спортивного инвентаря и пр. |  | Расчетный срок |
| 6. | Строительство торгового центра |  | 1-ая очередь |
| 7. | Рыночный комплекс |  | 1-ая очередь – расч. срок |
| 8. | Банно-оздоровительный комплекс |  | 1-ая очередь – расч. срок |
| 9. | Многофункциональный центр |  | Расчётный срок |

По данным, представленным отделом архитектуры и градостроительства, по факту на период с 2017 по 2029 гг. строительство вышеперечисленных объектов реализовываться не будет.

Намеченные мероприятия позволят увеличить общий объём эксплуатируемого жилищного фонда ЗАТО Александровск с 1109,0 тыс. м2  до 1264, 0 тыс. м2.

## 1.3 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой мощности и теплоносителя с разделением по видам потребления в расчетных элементах территориального деления в зоне действия централизованного теплоснабжения.

### 1.3.1. н. п. Олень Губа.

Прирост тепловой нагрузки на период с 2017 по 2029 гг. составит 0,496 Гкал/ч.

В таблице 8 представлены перспективные нагрузки на планируемое строительство.       Таблица 8

| № п/п | Мероприятия | Нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство детского сада на 160 мест | 0,300 |
| 2. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | 0,196 |

### 1.3.2. г. Гаджиево.

Прирост тепловой нагрузки на период с 2017 по 2029 гг. составит 2,778 Гкал/ч.

В таблице 9 представлены перспективные нагрузки на планируемое строительство.           Таблица 9

| № п/п | Мероприятия | Нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство детского сада на 300 мест. | 0,320 |
| 2. | Строительство спортивно-развивающего комплекса (культурно - досуговый центр) | 0,137 |
| 3. | Строительство 6ти. многоквартирных домов. | 2,321 |

Максимальные тепловые нагрузки для проектируемой жилой застройки согласно техническим условиям на присоединение к тепловым сетям представлены в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование объекта, адрес | Отопление, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Жилой дом №3 (2 секции) | 0,161 | 0,104 |
| Жилой дом №4 (2 секции) | 0,163 | 0,254 |
| Жилой дом №5 (3 секции) | 0,224 | 0,194 |
| Жилой дом №6 (3 секции) | 0,224 | 0,194 |
| Жилой дом №7 (2 секции) | 0,161 | 0,104 |
| Жилой дом №8 (4 секции) | 0,292 | 0,246 |
| Итого: | 1,225 | 1,096 |

### 1.3.3. г. Полярный.

Прирост тепловой нагрузки на период с 2017 по 2029 гг. составит 0,457 Гкал/ч.

В таблице 11 представлены перспективные нагрузки на планируемое строительство.

Таблица 11

| № п/п | Мероприятия | Нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство детского сада на 300 мест. | 0,320 |
| 2. | Строительство нового крытого катка с искусственным льдом | 0,137 |

### 1.3.4. г. Снежногорск.

По данным, представленным отделом архитектуры и градостроительства, по факту на период с 2017 по 2029 гг. строительства объектов и прироста тепловой нагрузки не будет.

1.4. Источники тепловой энергии, осуществляющие выработку тепловой энергии на нужды перспективного теплопотребления.

### 1.4.1. н. п. Оленья Губа.

Сохраняемая многоэтажная, среднеэтажная и проектируемая застройка н.п. Оленья Губа будет снабжаться теплом от блочно-модульной котельной по существующей схеме теплоснабжения.

### 1.4.2. г. Гаджиево

Сохраняемая многоэтажная, среднеэтажная и проектируемая застройка г. Гаджиево будет снабжаться теплом от котельной ТЦ-640 по существующей схеме теплоснабжения.

### 1.4.3. г. Полярный.

Сохраняемая многоэтажная, среднеэтажная и проектируемая застройка г. Полярный будет снабжаться теплом от ТЦ-302 по существующей схеме теплоснабжения.

### 1.4.4. г. Снежногорск.

Сохраняемая многоэтажная, среднеэтажная и проектируемая застройка г. Снежногорск будет снабжаться теплом от Котельной №2 по существующей схеме теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 2

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

## 2.1. н. п. Оленья Губа.

Строительство новых источников тепловой энергии не предусмотрено. Теплоснабжение будет осуществляться от существующей блочно-модульной котельной. Генеральным планом предусмотрено строительство двух новых объектов: детского сада на 160 мест, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и баней-сауной. Существующие мощности блочно-модульной котельной, обеспечивают существенный резерв по тепловой нагрузке и позволяют подключить дополнительную нагрузку в случае необходимости (таблица 12).

Таблица 12

|  | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Тепловые потери в сетях, Гкал/час | Собственные нужды источника, Гкал/час | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Блочно-модульная котельная | 6,8 | 6,12 | 3,215 | 0,343 | 0,311 | +2,25 |
| 2018 |  | 6,8 | 6,12 | 3,321 | 0,334 | 0,316 | +2,149 |
| 2019 |  | 6,8 | 6,12 | 3,357 | 0,325 | 0,321 | +2,117 |
| 2020 |  | 6,8 | 6,12 | 3,392 | 0,316 | 0,327 | +2,085 |
| 2021 |  | 6,8 | 6,12 | 3,428 | 0,306 | 0,332 | +2,054 |
| 2022 |  | 6,8 | 6,12 | 3,463 | 0,297 | 0,338 | +2,022 |
| 2023 |  | 6,8 | 6,12 | 3,498 | 0,288 | 0,343 | +1,991 |
| 2024 |  | 6,8 | 6,12 | 3,534 | 0,278 | 0,348 | +1,96 |
| 2025 |  | 6,8 | 6,12 | 3,569 | 0,269 | 0,354 | +1,928 |
| 2026 |  | 6,8 | 6,12 | 3,605 | 0,260 | 0,359 | +1,896 |
| 2027 |  | 6,8 | 6,12 | 3,640 | 0,251 | 0,364 | +1,865 |
| 2028 |  | 6,8 | 6,12 | 3,676 | 0,241 | 0,370 | +1,833 |
| 2029 |  | 6,8 | 6,12 | 3,711 | 0,232 | 0,375 | +1,802 |

## 2.2. г. Гаджиево.

Предусматривается замена устаревших котлов ДЕ-25-14-ГМ на 5 современных аналогичных котлов с КПД > 93% и производительностью по 10 Гкал/ч каждый. Теплоснабжение будет осуществляться от существующей котельной ТЦ-640. Мощность котельной ТЦ-640 после замены котлового оборудования сможет в полном объеме обеспечить необходимые тепловые нагрузки и позволит подключить дополнительную нагрузку в случае необходимости (см. таблицу 13).

Таблица 13

|  | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Тепловые потери в сетях, Гкал/час | Собственные нужды источника, Гкал/час | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | ТЦ-640 | 82,500 | 75,199 | 30,5054 | 5,423 | 3,732 | +35,539 |
| 2018 |  | 82,500 | 75,199 | 31,101 | 5,028 | 3,756 | +35,314 |
| 2019 |  | 82,500 | 75,199 | 31,299 | 4,634 | 3,780 | +35,489 |
| 2020 |  | 82,500 | 75,199 | 31,497 | 4,240 | 3,804 | +35,658 |
| 2021 |  | 82,500 | 75,199 | 31,696 | 3,846 | 3,828 | +35,829 |
| 2022 |  | 82,500 | 75,199 | 31,894 | 3,451 | 3,852 | +36,002 |
| 2023 |  | 82,500 | 75,199 | 32,093 | 3,057 | 3,875 | +36,174 |
| 2024 |  | 82,500 | 75,199 | 32,291 | 2,663 | 3,899 | +36,346 |
| 2025 |  | 82,500 | 75,199 | 32,489 | 2,663 | 3,923 | +36,124 |
| 2026 |  | 82,500 | 75,199 | 32,688 | 2,663 | 3,947 | +35,901 |
| 2027 |  | 82,500 | 75,199 | 32,886 | 2,663 | 3,971 | +35,679 |
| 2028 |  | 82,500 | 75,199 | 33,085 | 2,663 | 3,995 | +35,456 |
| 2029 |  | 82,500 | 75,199 | 33,283 | 2,663 | 4,019 | +35,234 |

## 2.3. г. Полярный.

Теплоснабжение будет осуществляться от существующей котельной ТЦ-302.

Существующие мощности котельной ТЦ-302 обеспечивают существенный резерв по тепловой

нагрузке и позволяют подключить дополнительную нагрузку в случае необходимости

(см. таблицу 14).

Таблица 14

|  | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Тепловые потери в сетях, Гкал/час | Собственные нужды источника, Гкал/час | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | ТЦ-302 | 102,000 | 91,004 | 52,234 | 6,709 | 5,806 | +26,255 |
| 2018 |  | 102,000 | 91,004 | 52,332 | 6,352 | 5,810 | +26,51 |
| 2019 |  | 102,000 | 91,004 | 52,365 | 5,996 | 5,814 | +26,829 |
| 2020 |  | 102,000 | 91,004 | 52,397 | 5,640 | 5,818 | +27,149 |
| 2021 |  | 102,000 | 91,004 | 52,430 | 5,284 | 5,821 | +27,469 |
| 2022 |  | 102,000 | 91,004 | 52,463 | 4,927 | 5,825 | +27,789 |
| 2023 |  | 102,000 | 91,004 | 52,495 | 4,571 | 5,829 | +28,109 |
| 2024 |  | 102,000 | 91,004 | 52,528 | 4,215 | 5,832 | +28,429 |
| 2025 |  | 102,000 | 91,004 | 52,560 | 4,215 | 5,836 | +28,392 |
| 2026 |  | 102,000 | 91,004 | 52,593 | 4,215 | 5,840 | +28,356 |
| 2027 |  | 102,000 | 91,004 | 52,626 | 4,215 | 5,844 | +28,320 |
| 2028 |  | 102,000 | 91,004 | 52,658 | 4,215 | 5,847 | +28,283 |
| 2029 |  | 102,000 | 91,004 | 52,691 | 4,215 | 5,851 | +28,247 |

## 2.4. г. Снежногорск.

Прироста тепловой нагрузки не планируется. Существующие мощности котельной №2, обеспечивают существенный резерв по тепловой нагрузке и позволяют подключить дополнительную нагрузку в случае необходимости (Таблица 15).

Таблица 15

|  | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Тепловые потери в сетях, Гкал/час | Собственные нужды источника, Гкал/час | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Котельная №2 | 105,000 | 96,201 | 43,396 | 5,762 | 4,495 | +42,548 |
| 2016 |  | 105,000 | 96,201 | 43,396 | 5,598 | 4,495 | +42,712 |
| 2017 |  | 105,000 | 96,201 | 43,396 | 5,435 | 4,495 | +42,875 |
| 2018 |  | 105,000 | 96,201 | 43,396 | 5,271 | 4,495 | +43,039 |
| 2019 |  | 105,000 | 96,201 | 43,396 | 5,107 | 4,495 | +43,203 |
| 2020 |  | 105,000 | 96,201 | 43,396 | 4,944 | 4,495 | +43,366 |
| 2021 |  | 105,000 | 96,201 | 43,396 | 4,780 | 4,495 | +43,530 |
| 2022 |  | 105,000 | 96,201 | 43,396 | 4,617 | 4,495 | +43,694 |
| 2023 |  | 105,000 | 96,201 | 43,396 | 4,453 | 4,495 | +43,857 |
| 2024 |  | 105,000 | 96,201 | 43,396 | 4,289 | 4,495 | +44,021 |
| 2025 |  | 105,000 | 96,201 | 43,396 | 4,126 | 4,495 | +44,185 |
| 2026 |  | 105,000 | 96,201 | 43,396 | 3,962 | 4,495 | +44,348 |
| 2027 |  | 105,000 | 96,201 | 43,396 | 3,798 | 4,495 | +44,512 |
| 2028 |  | 105,000 | 96,201 | 43,396 | 3,635 | 4,495 | +44,675 |
| 2029 |  | 105,000 | 96,201 | 43,396 | 3,471 | 4,495 | +44,839 |

# Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

## 3.1. н. п. Оленья Губа.

Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на основные этапы разработки схемы теплоснабжения представлены в таблице 16.

Таблица 16

|  | Ед. измер. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,292 | 0,292 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,104 | 0,142 | 0,209 | 0,247 | 0,284 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,188 | 0,150 | 0,113 | 0,075 | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 2,655 | 2,655 | 2,655 | 2,655 | 2,655 | 2,655 | 2,655 | 2,655 | 2,655 | 2,655 | 2,655 | 2,655 | 2,655 |
| Максимальная подпитка тепловой сети химически не обработанной и недеаэрированной водой в аварийном режиме | т/ч | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 |

## 3.2. г. Гаджиево.

Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на основные этапы разработки схемы теплоснабжения представлены в таблице 17.

Таблица 17

|  | Ед. измер. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,739 | 2,365 | 2,992 | 3,618 | 4,244 | 4,870 | 4,870 | 4,960 | 4,960 | 4,960 | 4,960 | 4,960 | 4,960 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 3,131 | 2,505 | 1,878 | 1,252 | 0,626 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 44,273 | 44,273 | 44,273 | 44,273 | 44,273 | 44,273 | 44,273 | 44,273 | 44,273 | 44,273 | 44,273 | 44,273 | 44,273 |
| Максимальная подпитка тепловой сети химически не обработанной и недеаэрированной водой в ааварийном режиме | т/ч | 6,641 | 6,641 | 6,641 | 6,641 | 6,641 | 6,641 | 6,641 | 6,641 | 6,641 | 6,641 | 6,641 | 6,641 | 6,641 |

## 3.3. г. Полярный.

Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на основные этапы разработки схемы теплоснабжения представлены в таблице 19.

Таблица 19

| Показатель | Ед. измер. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 |
| Максимальная подпитка тепловой сети химически не обработанной и недеаэрированной водой в аварийном режиме | т/ч | 63,82 | 63,85 | 63,88 | 63,90 | 63,93 | 63,95 | 63,98 | 64,01 | 64,03 | 64,19 | 64,19 | 64,19 | 64,19 | 64,19 | 64,19 |

## 3.4. г. Снежногорск.

Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на основные этапы разработки схемы теплоснабжения представлены в таблице 18.

Таблица 18

|  | Ед. измер. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 8,75 | 11,900 | 15,050 | 18,200 | 21,350 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,500 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 15,75 | 12,600 | 9,450 | 6,300 | 3,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 222,72 | 222,72 | 222,72 | 222,72 | 222,72 | 222,72 | 222,72 | 222,72 | 222,72 | 222,72 | 222,72 | 222,72 | 222,72 |
| Максимальная подпитка тепловой сети химически не обработанной и недеаэрированной водой в аварийном режиме | т/ч | 33,409 | 33,409 | 33,409 | 33,409 | 33,409 | 33,409 | 33,409 | 33,409 | 33,409 | 33,409 | 33,409 | 33,409 | 33,409 |

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

## 4.1. н.п. Оленья Губа.

Необходимости в строительстве, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии нет. Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 2007 году. Существующие мощности блочно-модульной котельной обеспечивают существенный резерв по тепловой нагрузке и позволяют подключить дополнительную нагрузку, предусмотренную перспективным строительством.

## 4.2. г. Гаджиево.

1.  Замена существующих котлов ДЕ-25-14-ГМ на 5 современных аналогичных котлов с КПД > 93% и производительностью по 10 Гкал/ч каждый.

2.  Модернизация ХВО с вводом фосфатов натрия в питательную воду на входе в барабаны котлов.

## 4.3.  г. Полярный.

Для более надежного и экономичного функционирования котельной необходимо провести следующие мероприятия:

1) Реконструкция котельной ТЦ-302 с заменой устаревших котлов ДЕ-25-14-ГМ на новые, более эффективные и экономичные котлы.

2) Установка индивидуальных проточных накопительных водонагревателей для нужд ГВС  у потребителей.

## 4.4.  г. Снежногорск.

Для наиболее эффективной и безопасной работы котельной необходимо внедрить систему управления и диспетчеризации. Преимуществами данной системы являются:

1) Реальная и полная картина состояния инженерных систем в любой период времени;

2) Возможность оценки и анализа эффективности работы на основе сформированных отчетов и статистических данных;

3) Снижение общего энергопотребления до 20-25% за счет внедрения энергосберегающих алгоритмов работы оборудования, автоматической оптимизации режимов и других мер;

4) Сокращение затрат на ремонт инженерного оборудования до 40-50% благодаря предупреждению возникновения сбоев в работе;

5) Уменьшение расходов на службу эксплуатации до 50-60% за счет оптимизации ее численности;

6) Удобство в эксплуатации, исключение влияния человеческого фактора в управлении объектом;

7) Оперативное оповещение о возникших сбоях оборудования и нештатных ситуациях;

8) Возможность удаленного управления и контроля;

## 4.5. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных не планируется.

В мероприятиях по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно нет необходимости.

## 4.6. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной тепловой и электрической энергии не планируются.

## 4.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

В ЗАТО Александровск нет источников комбинированной тепловой и электрической энергии.

Мероприятия по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы не планируются.

## 4.8. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

Перераспределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии не планируется.

## 4.9. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Существующие температурные графики АО «Мурманэнергосбыт» является оптимальным и не нуждается в доработке.

Рис. 1. Температурный график тепловой сети от котельной г. Гаджиево

Рис. 2. Температурный график тепловой сети от котельной н.п. Оленья Губа

Рис. 3. Температурный график тепловой сети г. Полярный

Рис. 4. Температурный график тепловой сети от котельной г. Снежногорск

## 4.10. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Данные о перспективной установленной мощности источников тепловой энергии и резервной мощности представлены в таблице 12-15.

## 4.11. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

Географическое положение и природно-климатические условия Мурманской области не способствуют развитию возобновляемых источников энергии на ее территории.

Ввиду незначительного объема биомассы (отходов древесины, отходов растениеводства и животноводства, канализационных стоков) получение органической субстанции на территории Мурманской области не представляется возможным.

Ограниченный ветроэнергетический ресурс Мурманской области (на большей части территории скорость ветра достигает 5,4 м/с) не позволяет использовать ветрогенератор в качестве альтернативного источника энергии. Для выработки электроэнергии с применением ветроустановок необходима скорость ветра 6,5 – 14,0 м/с.

Исследования по определению годового валового прихода солнечной радиации в Мурманской области показали низкую эффективность использования солнечного модуля (установки, преобразующей солнечную энергию в электрическую) даже при оптимальной ориентации под углом 41 градус с направлением на юг.

Ввиду ограниченности ресурсов возобновляемых источников (ветер, солнце, биомасса) в Мурманской области развитие возобновляемых источников энергии в настоящее время не представляется возможным.

В соответствии с генеральным планом ЗАТО Александровский на 2017 – 2030 годы ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой и электрической энергии с использованием местных возобновляемых видов топлива не предусматривается.

## 4.12. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

Основным топливом на котельных будет оставаться мазут.

Топливные балансы источников тепловой энергии приведены в разделе 6. Ввиду ограниченности ресурсов возобновляемых источников (ветер, солнце, биомасса) и отсутствия геотермальных источников в Мурманской области возобновляемые источники энергии в настоящее время не применяются.

# Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

## 5.1. н. п. Оленья Губа.

В таблице 20 представлены объекты до которых необходимо произвести строительство тепловых сетей.                                                                                                                                               Таблица 20

| Период | Мероприятие |
| --- | --- |
| 1 очередь | 1. Подключение к тепловым сетям нового детского сада на 160 мест |
|  | 2. Подключение к тепловым сетям нового физкультурно-оздоровительного комплекса |

## 5. 2. г. Гаджиево.

На период до 2020 года предусмотрено строительство тепловых сетей для подключения следующих сооружений:

- детский сад на 300 мест (прокладка тепловых сетей от существующей теплосети 2d 100),

- спортивно - развлекательный комплекс (прокладка тепловых сетей от существующей теплосети 2d 100),

- "Новый район" 6 многоквартирных домов (прокладка тепловых сетей от существующей теплосети общей протяженностью 0,387 км).

На период до 2029 года необходимо провести поэтапную замену трубопроводов со сроком службы более 20 лет. Также необходимо провести ревизию тепловых пунктов, с целью выявления износа трубопроводов, запорной арматуры для их дальнейшей замены.

## 5. 3. г. Полярный.

1) Генеральным планом на 1 очередь предусмотрено подключение к тепловым сетям следующих объектов:

- новый детский сад на 300 мест (прокладка тепловых сетей от существующей теплосети 2 Dy 80);

- новый крытый каток с искусственным льдом (прокладка тепловых сетей от существующей теплосети 2 Dy 80).

2) Необходимо провести замену изношенных тепловых сетей общей протяженностью 13203 м.

3) Провести ревизию тепловых камер, с целью выявления износа трубопроводов, запорной арматуры и их дальнейшей замены.

4) Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения необходимо провести дополнительные мероприятия по реконструкции существующего жилого и общественного фондов (с целью их утепления) и внедрению современных  энергоэффективных технологий и материалов. Также необходимо применять теплосберегающие конструкции и материалы при осуществлении нового строительства.

## 5. 4. г. Снежногорск.

Организация закрытой схемы ГВС осуществляется по следующему принципу: теплоноситель с параметрами 115/70°С поступает на индивидуальные тепловые пункты, установленные у потребителей и включающие в себя теплообменники на систему отопления и ГВС. Система двухтрубная.

Данная схема требует выполнения следующих мероприятий:

1) Установка индивидуальных тепловых пунктов у потребителей.

2) Замена ветхих участков магистрального теплопровода со сроком службы более 20 лет:

Dy-400мм - 0,085км,

Dy-500мм - 2,35км.

Dy-250мм - 1,6км.

Dy-200мм - 1,84км,

Dy-150мм - 2,84км,

Dy-125мм - 0,96км,

Dy-100мм - 1,05км,

Dy-80мм - 2,53км,

Dy-70мм - 0,16км,

Dy-50мм - 0,5км,

При реализации мероприятий по любому из двух предложенных сценариев необходимо провести дополнительные мероприятия по реконструкции существующего жилого и общественного фондов (с целью их утепления) и внедрению современных энергоэффективных технологий и материалов. Также необходимо применять теплосберегающие конструкции и материалы при строительстве нового жилья. Это позволит повысить эффективность работы системы теплоснабжения.

В 2012 году был разработан проект реконструкции ЦТП №1.

Так как протяженность тепловых сетей достаточно велика, то прокладка тепловых сетей в четырехтрубном исполнении повлечет за собой большие финансовые затраты. Более целесообразен постепенный переход на закрытую схему ГВС путем установки индивидуальных тепловых пунктов. В настоящее время данная схема организации закрытой схемы ГВС успешно применяется в соседних населенных пунктах - г.Гаджиево, г.Полярный, н.п. Оленья Губа.

# Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

## 6.1. н.п. Оленья Губа.

Основным топливом на котельной будет оставаться мазут, резервное топливо не предусмотрено. Перспективные топливные балансы представлены в таблице 21.

Таблица 21

| № п/п |  | Ед. измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Произведенная тепловая энергия | тыс. Гкал | 8,923 | 8,994 | 9,066 | 9,137 | 9,209 | 9,280 | 9,351 | 9,423 | 9,494 | 9,566 | 9,637 | 9,709 | 9,780 |
| 2 | Отпущенная тепловая энергия | тыс. Гкал | 7,384 | 7,443 | 7,502 | 7,561 | 7,62 | 7,679 | 7,738 | 7,797 | 7,856 | 7,915 | 7,974 | 8,033 | 8,092 |
| 3 | Потребление топлива | тыс. т.н.т. (тыс. кВт∙ч) | 1,056 | 1,078 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 |
| 4 | Условное топливо | тыс. т.у.т. | 1,447 | 1,476 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 |
| 5 | Коэффициент перевода в условное топливо |  | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 |
| 6 | Удельный расход топлива на производство 1 Гкал | кг.у.т./Гкал | 162,13 | 164,12 | 166,08 | 164,78 | 163,50 | 162,24 | 161,00 | 159,78 | 158,58 | 157,39 | 156,23 | 155,08 | 153,95 |
| 7 | Удельный расход топлива на отпуск 1 Гкал | кг.у.т./Гкал | 195,92 | 198,33 | 200,69 | 199,13 | 197,58 | 196,07 | 194,57 | 193,10 | 191,65 | 190,22 | 188,81 | 187,43 | 186,06 |

## 6.2. г. Гаджиево.

Основным топливом на всех котельных будет оставаться мазут, резервное топливо не предусмотрено.

Перспективные топливные балансы представлены в таблице 22.                                                                                                             Таблица 22

| № п/п |  | Ед. измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Произведенная тепловая энергия | тыс. Гкал | 102,158 | 102,079 | 102,000 | 101,921 | 101,842 | 101,764 | 101,685 | 101,606 | 101,527 | 101,448 | 101,369 | 101,290 | 101,211 |
| 2 | Отпущенная тепловая энергия | тыс. Гкал | 77,309 | 77,249 | 77,189 | 77,130 | 77,070 | 77,011 | 76,951 | 76,891 | 76,832 | 76,772 | 76,712 | 76,653 | 76,593 |
| 3 | Потребление топлива | тыс. т.н.т. (тыс. кВт∙ч) | 13,517 | 14,271 | 15,026 | 15,026 | 15,026 | 15,026 | 15,026 | 15,026 | 15,026 | 15,026 | 15,026 | 15,026 | 15,026 |
| 4 | Условное топливо | тыс. т.у.т. | 18,518 | 19,552 | 20,586 | 20,586 | 20,586 | 20,586 | 20,586 | 20,586 | 20,586 | 20,586 | 20,586 | 20,586 | 20,586 |
| 5 | Коэффициент перевода в условное топливо |  | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 |
| 6 | Удельный расход топлива на производство 1 Гкал | кг.у.т./Гкал | 181,264 | 191,534 | 201,819 | 201,976 | 202,132 | 202,289 | 202,446 | 202,603 | 202,761 | 202,918 | 203,076 | 203,235 | 203,393 |
| 7 | Удельный расход топлива на отпуск 1 Гкал | кг.у.т./Гкал | 239,528 | 253,098 | 266,690 | 266,896 | 267,102 | 267,309 | 267,516 | 267,724 | 267,932 | 268,140 | 268,348 | 268,557 | 268,766 |

## 6.3. г. Полярный.

Основным топливом на котельной будет оставаться мазут.   Перспективные топливные балансы представлены в таблице 23.

Таблица 23

| № п/п |  | Ед. измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Произведенная тепловая энергия | тыс. Гкал | 198,72 | 197,74 | 196,76 | 195,77 | 194,79 | 193,81 | 192,83 | 192,83 | 192,83 | 192,83 | 192,83 | 192,83 | 192,83 |
| 2 | Отпущенная тепловая энергия | тыс. Гкал | 158,58 | 157,79 | 157,01 | 156,23 | 155,45 | 154,66 | 153,88 | 153,88 | 153,88 | 153,88 | 153,88 | 153,88 | 153,88 |
| 3 | Потребление топлива | тыс. т.н.т. (тыс. кВт∙ч) | 23,820 | 24,054 | 24,287 | 24,521 | 24,754 | 24,988 | 25,221 | 25,221 | 25,221 | 25,221 | 25,221 | 25,221 | 25,221 |
| 4 | Условное топливо | тыс. т.у.т. | 32,633 | 32,953 | 33,273 | 33,593 | 33,913 | 34,233 | 34,553 | 34,553 | 34,553 | 34,553 | 34,553 | 34,553 | 34,553 |
| 5 | Коэффициент перевода в условное топливо |  | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 |
| 6 | Удельный расход топлива на производство 1 Гкал | кг.у.т./Гкал | 164,21 | 166,64 | 169,10 | 171,58 | 174,09 | 176,62 | 179,18 | 179,18 | 179,18 | 179,18 | 179,18 | 179,18 | 179,18 |
| 7 | Удельный расход топлива на отпуск 1 Гкал | кг.у.т./Гкал | 205,78 | 208,83 | 211,90 | 215,01 | 218,15 | 221,33 | 224,53 | 224,53 | 224,53 | 224,53 | 224,53 | 224,53 | 224,53 |

## 6.4. г. Снежногорск.

Основным топливом на котельной будет оставаться мазут. Утверждённый расход условного топлива составляет 154,32 кг у. т./Гкал.

По причине неизменности тепловой нагрузки топливные балансы существенно не изменятся. Фактический годовой расход топлива будет составлять                 порядка 16,175 тыс. т.н.т. в год. В случае проведения мероприятий по улучшению энергоэффективности возможна экономия топлива.

Таблица 24

| № п/п |  | Ед. измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Произведенная тепловая энергия | тыс. Гкал | 143,13 | 143,13 | 143,13 | 143,13 | 143,13 | 143,13 | 143,13 | 143,13 | 143,13 | 143,13 | 143,13 | 143,13 | 143,13 |
| 2 | Отпущенная тепловая энергия | тыс. Гкал | 115,77 | 115,77 | 115,77 | 115,77 | 115,77 | 115,77 | 115,77 | 115,77 | 115,77 | 115,77 | 115,77 | 115,77 | 115,77 |
| 3 | Потребление топлива | тыс. т.н.т. (тыс. кВт∙ч) | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 |
| 4 | Условное топливо | тыс. т.у.т. | 22,09 | 22,09 | 22,09 | 22,09 | 22,09 | 22,09 | 22,09 | 22,09 | 22,09 | 22,09 | 22,09 | 22,09 | 22,09 |
| 5 | Коэффициент перевода в условное топливо |  | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 6 | Удельный расход топлива на производство 1 Гкал | кг.у.т./Гкал | 154,32 | 154,32 | 154,32 | 154,32 | 154,32 | 154,32 | 154,32 | 154,32 | 154,32 | 154,32 | 154,32 | 154,32 | 154,32 |
| 7 | Удельный расход топлива на отпуск 1 Гкал | кг.у.т./Гкал | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 190,80 |

# Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Расчет необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей выполнен на основании сборника Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2012 и стоимости ввода аналогичных источников и строительства тепловых сетей. Перечень затрат согласно мероприятиям по модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей. (Таблица 1, 2, 3, 4)

## 7.1. н.п. Оленья Губа.

Перечень затрат согласно мероприятиям по модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей должен определяться в ходе выполнения проектно-сметной документации. В настоящее время оценить объем инвестиций не предоставляется возможным.

## 7.2. г. Гаджиево.

Перечень затрат согласно мероприятиям по модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей представлен в таблице 26.

Таблица 26

| № п/п | Описание мероприятия | Инвестиции, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015-2018 | 2019-2023 | 2024-2030 |
| 1. | г. Гаджиево |
| 1.1. | Тепловые сети и сооружения на них. |  |  |  |
| 1.1.1 | Перепрокладка участков тепловых сетей со сроком службы более 20 лет. Dy-50мм - 0,1км, Dy-70мм - 0,1км, Dy-80мм - 0,6км, Dy-100мм - 1,85км, Dy-125мм - 0,15км, Dy-150мм - 1,27км, Dy-200мм - 1,4км, Dy-250мм - 0,69км, Dy-300мм - 0,64км, Dy-350мм - 0,16км, Dy-400мм - 0,82км, Dy-500мм - 0,77км. | 56 339 | 56 339 | - |
| 1.1.2 | Строительство тепловых сетей до проектируемых зданий Dy-80мм - 0,05км Dy-100мм - 0,18км Dy-150мм - 0,21км Dy-200мм - 0,04км | 2 515 | - | - |
| 1.2. | Котельная ТЦ-640 |
| 1.2.1 | Замена устаревших котлов ДЕ-25-14-ГМ на современные аналогичные котлы с КПД > 93%, с общей тепловой нагрузкой 50 Гкал. | 24 320 | 24 320 | - |
| 1.2.2 | Модернизация ХВО с вводом фосфатов натрия в питательную воду на входе в барабаны котлов. | 1 354 | - | - |
|  | Итого: | 84 528 | 80 659 | - |
|  | Итого по п. 1.1. и 1.2. | 165 187 |

## 7.3. г. Полярный.

Перечень затрат согласно мероприятиям по модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей для г. Полярный представлены в таблице 27.

Таблица 27

| № п/п | Описание мероприятия | Инвестиции, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015-2018 | 2019-2023 | 2024-2030 |
| 1. | г. Полярный |  |  |  |
| 1.1. | Тепловые сети и сооружения на них. | - | - | - |
| 1.1.1 | Перепрокладка участков тепловых сетей находящихся в эксплуатации более 20 лет. Dy-50мм - 0,145км, Dy-70мм - 0,42км, Dy-80мм - 1,47км, Dy-100мм - 3,95км, Dy-125мм - 0,75км, Dy-150мм - 3,13км, Dy-200мм - 2,25км, Dy-250мм - 1,59км, Dy-300мм - 2,37км, Dy-350мм - 1,85км, Dy-400мм - 2,53км, Dy-500мм - 0,61км. | 152 430,1 | - | - |
| 1.1.2 | Строительство тепловых сетей до проектируемых зданий: Dy-80мм - 0,170 | 441,49 | 441,49 |  |
|  | Итого: | 152 871,59 | 441,49 | - |
|  | ВСЕГО | 153313,08 |

## 7.4. г. Снежногорск.

Перечень затрат согласно мероприятиям по модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей приведён в Таблице 28.

Таблица 28

| № п/п | Описание мероприятия | Инвестиции, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015-2018 | 2019-2023 | 2024-2030 |
| 1. | Источники тепловой энергии |
| 1.1. | Внедрение систем управления и диспетчеризации котельной | 220 | - | - |
|  | Итого по каждому периоду: | 220 |  |  |
|  | Общая стоимость: | 220 |
| 2. | Тепловые сети и сооружения на них |
| 2.1. | Поэтапная замена ветхих участков магистрального трубопровода | 37 420 | 37421 | 24 342 |
| 2.2. | Внедрение тепловых пунктов 135 потребителей Минимальная стоимость внедрения ИТП до 1,5 Гкал/час 2550 тыс.руб 135*2550=344250тыс руб | 172 125 | 172 125 | - |
| 2.3. | Мероприятия, предусмотренные проектом реконструкции ЦТП №1 | 20 000 | - | - |
| 8 | Итого по каждому периоду: | 229 765 | 209 546 | 24 342 |
|  | Общая стоимость: | 463 653 |
|  | Суммарный объем инвестиций по п.1 и п.2. | 463 653 |

## 7.5. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

На перспективных котельных сохраняется существующий температурный график.

# Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта.

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенное к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией ЗАТО Александровск предприятие АО «Мурманэнергосбыт».

Решение о присвоение статуса ЕТО будет принято на основании поданных заявок на присвоение статуса ЕТО.

# Раздел 9. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

## 9.1. н.п. Оленья Губа

На территории н.п. Оленья Губа бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

## 9.2. г. Гаджиево.

На территории г. Гаджиево бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

## 9.3. г. Полярный.

На территории г. Полярный бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

## 9.4. г. Снежногорск.

На территории г. Снежногорск бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.